TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga, manutenção e inspeção de extintores, conforme definido neste Termo de Referência.

Obs. O quantitativo, as características e a localização dos extintores encontram-se na planilha em anexo.

2 - JUSTIFICATIVA

Considerando que as empresas têm por obrigação cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, adotar e facilitar as medidas determinadas pelo órgão fiscalizador regional competente e implementar as constantes melhorias no que tange a Segurança e Medicina do Trabalho;

Considerando que todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção contra incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis é obrigatório e regulamentado pela Lei nº 6514, de 22-12-1977, em seu art. 200, inciso IV:

“Art. 200 - Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas de que trata este Capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho, especialmente sobre: (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

IV - proteção contra incêndio em geral e as medidas preventivas adequadas, com exigências ao especial revestimento de portas e paredes, construção de paredes contra-fogo, diques e outros anteparos, assim como garantia geral de fácil circulação, corredores de acesso e saídas amplas e protegidas, com suficiente sinalização; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)”

E portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3214 de 8-6-1978, item 23.1 da Norma Regulamentadora nº23;

“23.1. Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis.”

“23.1.1. O empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre:

- Utilização dos equipamentos de combate ao incêndio;

- Procedimentos  para evacuação dos locais de trabalho com segurança);

- Dispositivos de alarme existentes.

Justifica-se o presente com o objetivo de atender aos servidores do INEA no que diz respeito ao planejamento e acompanhamento de práticas de prevenção de acidentes e orientação sobre riscos no ambiente de trabalho:

Manter os extintores de incêndio de propriedade do Inea, em condições de utilização, em cumprimento as normas de segurança e prevenção.

3 - DOS SERVIÇOS:

3.1. Todos os extintores deverão ser retirados e entregues nos locais definidos no ANEXO I, diretamente pela Contratada, com o acompanhamento de um servidor indicado pela Contratante, após o agendamento prévio realizado através do telefone (21) 2334-9655.

3.1.1. Após a retirada será lavrado termo que será assinado em conjunto pela Contratante e Contratada, contendo: data, quantidade e tipo dos extintores retirados, visando controlar a saída e a devolução dos mesmos.

3.1.2. A Contratada deverá fornecer e instalar extintores substitutos (com a mesma capacidade de combate a incêndio) dos extintores retirados, dos locais definidos no ANEXO I,  sem ônus para Contratante, enquanto os serviços forem realizados.

3.1.3. Ao retirar os extintores, a contratada deverá substituí-los por extintores reserva de sua propriedade, na proporção de 30% (trinta por cento) do total retirado de extintores, com carga dentro do prazo de validade.

3.2. A manutenção, que compreenderá os serviços de recarga, revisão, teste hidrostático, reposição de peças originais e pintura, quando necessário, bem como a retirada, o transporte e a devolução dos extintores, correrão por conta exclusiva da Contratada. No preço cotado deverão estar incluídos ainda: impostos, contribuições, taxas, frete, transporte e, se houver, seguro, bem como todos os demais encargos incidentes.

3.3. A Contratada deverá observar rigorosamente as normas técnicas ou recomendações do fabricante dos equipamentos, com destaque as normas da ABNT e INMETRO;

3.4. A Contratada deverá fornecer relatório de inspeção técnica, junto com a nota fiscal, elaborado em papel timbrado, contendo a assinatura do responsável técnico e o seu registro junto ao CREA. O relatório deverá conter, os requisitos mínimos:

3.4.1. Data da inspeção técnica e identificação da empresa executante;

3.4.2. Identificação do extintor de incêndio;

3.4.3. Localização do extintor de incêndio;

3.4.4. Registro de não-conformidades e determinação do nível de manutenção executado no extintor de incêndio com identificação de futuras datas para o teste hidrostático.

3.5. A manutenção do extintor de incêndio deverá ser realizada adotando-se os seguintes procedimentos:

3.5.1. Desmontagem completa do extintor de incêndio;

3.5.2. Verificação da necessidade de o recipiente ou cilindro ser submetido ao ensaio hidrostático;

3.5.3. Verificação da carga;

3.5.4. Limpeza de todos os componentes e desobstrução (limpeza interna) dos componentes sujeitos ao entupimento;

3.5.5. Inspeção visual das roscas dos componentes removíveis e verificação dimensional para as roscas cônicas dos cilindros para extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (CO2) e cilindros para gases expelentes;

3.5.6. Verificação das partes internas e externas, quanto à existência de danos ou corrosão;

3.5.7. Regulagem da válvula de alívio;

3.5.8. Regulagem estática do regulador de pressão;

3.5.9. Verificação do indicador de pressão, o qual não poderá apresentar vazamento e deverá indicar marcação correta quanto à faixa de operação;

3.5.10. Exame visual dos componentes de materiais plásticos, com auxilio de lupa, os quais não podem apresentar rachaduras ou fissuras;

3.5.11. Verificação do tubo sifão quanto ao comprimento, integridade da rosca, existente de chanfro e demais características que possam interferir no desemprenho do extintor de incêndio;

3.5.12. Avaliação de todos o componentes do extintor de incêndio, podendo acarretar na realização de ensaios e em substituição dos componentes que não atendam as especificações técnicas, sendo que os ensaios de componentes devem ser realizados sempre que exigido o ensaio hidrostático do recipiente ou cilindro;

3.5.13. Fixação dos componentes roscados com aperto adequado, sendo que para a válvula de descarga, bujão de segurança, tampa e mangueira deve ser adotada as recomendações do INMETRO;

3.5.14. Substituição do quadro de instruções adequado ao tipo e modelo do extintor;

3.5.15. Montagem do extintor de incêndio com os mesmos componentes previamente identificados e devidamente verificados, ensaiados e aprovados, ou com componentes substituídos que atendam as Normas e requisitos técnicos aplicáveis;

3.5.16. Efetuar registro dos componentes substituídos, quando aplicável;

3.5.17. Execução de recarga do extintor de incêndio;

3.5.18. Colocação do anel de identificação da manutenção;

3.5.19. Realização do ensaio de vazamento;

3.5.20. Colocação de trava e lavre;

3.5.21. Fixação do selo de identificação da conformidade;

3.5.22. Fixação da etiqueta autoadesiva contendo declaração e condições da garantia;

3.5.22.1. A garantia do teste hidrostático não poderá ser inferior a 60 meses.

4 - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1. O prazo para execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento do empenho encaminhado pelo gestor do contrato.

4.2. Apresentar relatório dos serviços executados a cada 30 (trinta) dias, de acordo com o cronograma que segue abaixo:

| Mês | Quantidade | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1° e 2° mês | 304 | Recarga e Manutenção de todos os extintores (Apresentar Relatórios) |
| 6° e 7° mês | Todos de CO2 | Manutenção e Inspeção (NBR12962/1998 - 4.1.2) (Apresentar Relatórios) |
| 11° e 12° | 304 | Recarga e Manutenção de Todos os Extintores. (Apresentar Relatórios) |
| 18º mês | Todos de CO2 | Manutenção e Inspeção (NBR12962/1998 - 4.1.2) (Apresentar Relatórios) |

4.3  O tempo contratual excede o prazo de 12 meses para atender ao escopo da NBR 12962 – ABNT, itens 4.1 e 4.2 que estabelecem condições para recarga e posterior inspeção de extintores recarregados.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

5.2. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

5.3. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

5.4. A Contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e neste Termo de Referência.

5.5. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize a realização dos serviços.

5.6. Prestar os serviços de acordo com a NBR 12962/98-ABNT e Decreto nº 897/76 do C.B.M.E.R.J.

6 – DA GARANTIA:

6.1. A garantia dos serviços deverá ser de, no mínimo 12 (doze) meses;

6.2. O prazo para nova retirada e reinstalação dos extintores que apresentarem nível de carga abaixo do padrão, dentro do prazo de garantia, será de 8 (oito) dias úteis, contados da notificação.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

7.2. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

7.3. Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições, fixando prazo para sua correção;

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo fornecedor.

8- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO:

8.1. O recebimento dos serviços será de forma provisória, sendo o mesmo recebido de forma definitiva, de acordo com as especificações que constam no ANEXO I  proposta da vencedora, certificando a partir da nota fiscal, pelo Chefe de Serviço GEGP e/ou servidores do NUESMAS.

9 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

9.1. No prazo de 30 (trinta) dias corridos, será procedido o pagamento, contados a partir da certificação da nota fiscal/ fatura devidamente atestada e visada.

10 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.1. A vencedora deverá estar obrigatoriamente cadastrada junto ao Corpo de Bombeiros. Tal comprovação deverá ser apresentada na fase de habilitação;

10.2. A Contratada deverá apresentar no mínimo 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por entidades públicas ou privadas, que comprovem que a empresa executou serviços de manutenção em  extintores. Tal documento deverá ser apresentado na fase de habilitação.

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1. Caberá a prestadora de Serviços inspecionar os extintores a cada seis meses (NBR-12962);

11.2. Ao final das vistorias e inspeções feitas, a empresa prestadora de serviço encaminhará relatórios das medidas adotadas, e informará eventuais divergências ao serviço de controle predial.

12 - SETOR  RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

-  NUESMAS (Núcleo de Engenharia de Segurança, Medicina e Assistência Ao Servidor).